Памятка по теплобезопасности при  прохождении осеннее-зимнего   периода

Главным фактором успешного прохождения осенне-зимнего периода  является грамотно организованная работа по эксплуатации и обслуживанию теплоиспользующих установок и тепловых сетей, а также оперативное взаимодействие с аварийными службами и органами исполнительной власти. Хотелось бы напомнить, что необходимо делать в отопительный период, чтобы не вызвать аварийную ситуацию и не остаться  без тепла.
       В процессе эксплуатации теплосетей и тепловых пунктов следует:
- для контроля за состоянием оборудования тепловых сетей и режимов их работы регулярно по графику производить обход тепловых сетей, тепловых пунктов, систем теплопотребления (частота обходов устанавливается в зависимости от типа оборудования и его состояния, но не реже одного раза в неделю. Выявленные при обходе дефекты должны быть занесены в журнал учета дефектов и ремонтов и устраняться немедленно); 
- для контроля гидравлического и температурного режимов тепловых  сетей  и  теплоустановок  необходимо  не  реже  одного  раза в сутки проверять давление и температуру в узловых точках сети с записью в журнале регистрации параметров теплоносителя и соответствия их заданным величинам;
- тепловые  пункты  не  реже  одного  раза  в  неделю  должны осматриваться лицом, ответственным за тепловое хозяйство организации (структурного  подразделения  организации).  Результаты  осмотра должны быть отражены в оперативном журнале или журнале распоряжений.
          В процессе эксплуатации систем отопления следует:
- осматривать элементы систем, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах), не реже одного раза в месяц;
- осматривать  насосы,  запорную  арматуру,  контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства не реже одного раза в неделю;
- удалять  воздух  из  системы  отопления  согласно  инструкции по эксплуатации;
- очищать  наружную  поверхность  нагревательных  приборов от пыли и грязи не реже одного раза в неделю;
- промывать  грязевики и фильтры.  Сроки  промывки  которых  устанавливаются в зависимости от степени загрязнения, которая определяется по разности показаний манометров до и после грязевика или фильтра;
- вести ежедневный контроль за температурой и давлением теплоносителя, прогревом отопительных приборов и температурой внутри помещений в контрольных точках, а также за утеплением отапливаемых помещений (состояние фрамуг, окон, дверей, ворот и ограждающих конструкций).
          Запрещается  поручать  машинисту (кочегару) котельной, оператору  котельной,  находящимся  на  дежурстве,  выполнение  во  время  работы  котла каких-либо других работ, не предусмотренных инструкциями.
          Запрещается  оставлять  котел  без  постоянного  наблюдения  со стороны  обслуживающего  персонала  как  во  время  работы  котла,  так  и  после  его остановки до снижения давления в нем до атмосферного и температуры воды до 30 °С. При устойчивых среднесуточных температурах наружного воздуха ниже – 15 ºС потребители тепловой энергии должны организовать круглосуточное дежурство ответственных работников и обеспечить их связь с дежурным персоналом энергоснабжающих организаций.
В случае возникновения аварийных ситуаций оперативно производить их ликвидацию во избежание размораживания систем теплоснабжения.

Государственный инспектор  по энергетическому надзору              Иванов А.А.