Государственное учреждение

«Государственный энергетический и газовый надзор»

(Госэнергогазнадзор)

Филиал государственного учреждения

«Государственный энергетический и газовый надзор»

по Могилевской области

ПАМЯТКА

по подключению электроустановок

В связи с проведением в г. Славгороде праздника фестиваль-ярмарка «Дажынкi-2022» в целях соблюдения мер электробезопасности филиал Госэнергогазнадзора по Могилевской области напоминает, что в соответствии с требованиями действующих технических нормативных правовых актов для подключения к электрическим сетям электроустановок сценических площадок, торговых павильонов, передвижных торговых точек, демонстрационных рядов народных ремесел и т.д. предприятиям, организациям, творческим коллективам, принимающим участие в праздничных мероприятиях, необходимо:

1. Назначить лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию электроустановок объектов, задействованных в мероприятиях проведения  фестиваля - ярмарки.

2. Направить письмо – заявление на имя руководителя энергоснабжающей организации с просьбой выдать технические условия на электроснабжение с указанием места расположения объектов, планируемой точки подключения, присоединяемой мощности, времени работы. Заявления направляются в Славгородский район электрических сетей филиала «Климовичские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» (далее – Славгородский РЭС).

3. Проверить исправность подготовленных к подключению электроприемников (холодильников, печей СВЧ, софитов, оборудования сцен и др.), кабелей, удлинителей. Провести необходимые электрофизические измерения (включая сопротивление изоляции кабелей удлинителей).

4. На каждом объекте:

- установить вводно-распределительный щиток с устройством защитного отключения (УЗО) с уставкой по току утечки не выше 30 мА и отключающим аппаратом на вводе, а также аппаратами защиты, соответствующими номинальному току нагрузки, по количеству отходящих групп (предусмотреть жесткое крепление распределительного щитка к конструкциям торгового павильона, сценической площадки и т.п.);

- иметь необходимое количество испытанных и технически исправных гибких кабелей с медными жилами и двойной изоляцией, удлинителей заводского изготовления в 3-х жильном (для однофазных электроприемников) или 5-ти жильном (для трехфазных электроприемников) исполнении требуемого по нагрузке сечения с розетками (со степенью защиты не ниже IP44) по количеству подключаемых электроприемников;

- иметь приспособления для подвеса кабелей и защиты их от механических повреждений;

- при выполнении земляных работ на глубину более 0,3м при установке торговых палаток согласовать данный вид работ с персоналом Шкловского РЭС;

- при размещении сценических площадок и торговых павильонов соблюдать требуемое расстояние от ЩР, ШС не менее 0,5м для возможности открытия дверей.

5. Обратиться в энергоснабжающую организацию (Славгородский РЭС) для заключения договора электроснабжения.

6. Для осмотра электроустановок и определения возможности их подключения к электрическим сетям представить следующую документацию по каждому подключаемому объекту в Славгородскую районную энергогазинспекцию Кричевского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области:

- технические условия энергоснабжающей организации на присоединение электроустановок к электрической сети;

- акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон;

- выписку из приказа о назначении лица, ответственного за электрохозяйство с указанием группы по электробезопасности и даты присвоения (подтверждения) группы по электробезопасности (при себе иметь удостоверение по охране труда со вкладышем для электротехнического персонала);

- протоколы электрофизических измерений электроприемников, кабелей и удлинителей;

- проект электроснабжения (однолинейную схему электроснабжения, подписанную лицом, ответственным за электрохозяйство);

- заявку на вызов инспектора для осмотра электроустановок.

Дополнительно для изучения документации и осмотра электроустановок будет организовано дежурство инспекторов по энергетическому надзору непосредственно на площадке проведения праздничных мероприятий.

При выполнении вышеперечисленных требований и отсутствии замечаний по техническому состоянию государственным инспектором по энергетическому надзору будет составлен акт осмотра электроустановок с заключением о возможности их ввода в эксплуатацию, при наличии которого энергоснабжающая организация произведет подключение объектов к электрическим сетям в установленном порядке.

Справочная информация:

Славгородский район электрических сетей

филиала «Климовичские электрические сети» РУП «Могилевэнерго»:

213245, Могилевская обл., г.Славгород, ул. Пономарева, 50,

тел. +375(02246) 7-52-47; 7-52-48

Начальник: Крыгин Максим Андреевич,

тел. +375(44) 768 69 83.

Главный инженер: Гинь Владимир Павлович,

тел. +375(29) 307 74 97.

Славгородская районная энергогазинспекция:

213245, г. Славгород, ул. Октябрьская, 3а,

тел./факс  +375(02246) 7-14-40. Email: Slavgorodskaya.REGI@gosenergogaznadzor.by

Начальник: Даниленко Владимир Петрович,

тел. моб. +375(29) 137 41 53

Инспектор: Забенин Василий Николаевич,

тел. моб.  +375(29) 348 67 26

Кричевское межрайонное отделение

филиал Госэнергогазнадзора по Могилевской области:

213500, г. Кричев, ул. Крупской, 33б;

тел./факс  8 (02241) 3-48-97. Email: Krichevskoe.MRO@gosenergogaznadzor.by

Начальник: Курбатов Вадим Олегович, моб.тел. – +375 (33) 319 16 24.

Зам. начальника: Чернов Александр Владимирович, моб.тел. – +375(29) 811 44 50 .

Филиал Госэнергогазнадзора по Могилевской области