Информационное письмо

08.07.2021 произошел несчастный случай с тяжелым исходом на производстве с   кухонным рабочим оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием «Победа», организованного на базе ГУО «Техтинский учебно-педагогический комплекс детский   сад-средняя школа» (далее – оздоровительный лагерь). Потерпевшая 1992г.р. во время приготовления пищи в помещении кухни оздоровительного лагеря, при снятии с          электроплиты котла попала под действие электрического тока. Причиной несчастного  случая явилось наличие опасного электрического потенциала на корпусе электроплиты, который появился в результате разрушения изоляции питающего провода внутри         электроплиты.

20.03.2025 в ГУО «Детский сад №82 г. Могилева» произошло возгорание           электрической плиты марки ПЭМ6-010. Предполагаемая причина пожара – короткое      замыкание внутренней электропроводки электрической плиты. Электрическая плита    производства ОАО «Гомельторгмаш» была подключена к электрической сети и введена в эксплуатацию в январе 2024 года. Ввод в эксплуатацию электроплиты был выполнен без проведения соответствующих испытаний, подключение к сети электроснабжения было выполнено с нарушением требований завода изготовителя, и с нарушением норм             законодательства в сфере энергетики, в том числе без получения акта осмотра (допуска) на смонтированные электроустановки в органе Госэнергогазнадзора.

В целях предупреждения возможных несчастных случаев, возникновения пожаров, связанных с неправильной эксплуатацией электрооборудования филиал Госэнергогазнадзора по Могилевской области

РЕКОМЕНДУЕТ:

1.  Подключение плит электрических выполнять в соответствии с требованиями ТКП 339-2022 (33240) «Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы. Устройства распределительные и трансформаторные подстанции. Установки электросиловые и аккумуляторные. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет      электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний (далее-ТКП 339-2022) пункты 4.3.5.1, 4.3.5.3, 4.3.5.4, 8.2.1. ТКП 181-2023 (33240) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее - ТКП 181-2023) пункты 4.4.1, 4.4.6, 4.6.7, 4.6.13.

2. При подключении плит электрических в обязательном порядке использовать устройство защитного отключения ТКП 339-2022 пункт 8.7.4.

3. Перед установкой и подключением плит электрических к сети электроснабжения производить проверку сопротивления изоляции и тока утечки ТКП 181-2023 пункт 4.4.11.

4. Включение плит электрических в работу после проведения монтажных и          пусконаладочных осуществлять после оформления соответствующих документов         ТКП 181-2023 пункт 4.4.5.

5. Обеспечить своевременное и качественное проведение технического обслуживания, проведение планово-предупредительных ремонтов, осуществление осмотров        электрооборудования в соответствии с инструкцией завода-изготовителя ТКП 181-2023 пункт 4.6.3. Не реже 1 раза в год производить измерение сопротивления изоляции между токоведущими частями и корпусом.

6.  Обеспечить заключение договоров со специализированными организациями для проведения профилактических испытаний (диагностики) в соответствии с рекомендациями по эксплуатации электроплит ТКП 181-2023 пункт 4.1.3.

7. Осуществлять контроль документации, предоставляемой специализированными организациями, выполнявшими работы по договорам оказания услуг в части предоставления достоверных сведений по результатам проведенных электрофизических измерений ТКП 181-2023 пункт 4.1.4.

филиал государственного учреждения

«Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области