Памятка по подключению к электросети

объектов временного электроснабжения

(выездная торговля, сценические площадки и т.п).

Для подключения к электрическим сетям (включая сети внутри помещений) электроустановок

передвижных  торговых  точек,  сценических  площадок,  аттракционов,  демонстрационных  рядов  и  т.д. предприятиям, организациям индивидуальным предпринимателям, принимающим участие в проводимых мероприятиях, необходимо:

-для подключения на каждом объекте (торговая точка, сценическая площадка и т.п.) должен быть установлен вводно-распределительный щиток с устройствами защитного отключения (УЗО) с установкой по току  утечки не более 30 мА и отключающими аппаратами защиты по количеству отходящих групп и соответствующими номинальному току нагрузки (примерная схема приведена ниже);

- иметь необходимое количество испытанных и технически исправных гибких кабелей с медны-

ми жилами и двойной изоляцией в 3-х жильном (для однофазных электроприемников) или 5-ти жильном  (для  трехфазных  электроприемников)  исполнении требуемого  по нагрузке сечения,  удлинителей заводского  изготовления  с  розетками  полугерметичного  исполнения  по  количеству  подключаемых электроприемников, иметь приспособления для подвеса кабелей и защиты их от механических повреждений;

- проверить исправность подготовленных к подключению токоприёмников (холодильники, печи СВЧ, электрочайники, кассовые аппараты, софиты, оборудование сцен и др.), кабелей, удлинителей;

-  заблаговременно  произвести  необходимые  электрофизические  измерения  (испытания  сопротивления изоляции электропроводок электроприемников, кабелей и удлинителей, испытание срабатывания защиты, проверку наличия цепи зануления по каждому объекту). Протоколы испытаний должны храниться весь период проведения мероприятия у ответственных за торговую точку работников;

- иметь с собой однолинейную  схему электроснабжения объекта (торговая точка, сценическая

площадка и т.п.) и перечень подключаемого оборудования, подписанные руководителем (главным инженером, лицом, ответственным за электрохозяйство) и заверенную печатью.

После выполнения вышеперечисленных требований необходимо перед подключением

предъявить электроустановки к допуску во временную эксплуатацию инспектору районной энергоинспекции.

Примерные схемы электроснабжения

1-но фазный ввод                                     3-х фазный ввод

Государственный инспектор

по энергетическому и газовому надзору                                                А.И.Герман