Государственное учреждение

«Государственный энергетический и газовый надзор»

(Госэнергогазнадзор)

Филиал государственного учреждения

«Государственный энергетический и газовый надзор»

по Могилевской области

ПАМЯТКА

по подключению электроустановок

В связи с проведением в г.п.Глуск праздника фестиваль-ярмарка «Дожинки 2019» в целях соблюдения мер электробезопасности филиал Госэнергогазнадзора по Могилевской области напоминает, что в соответствии с требованиями действующих технических нормативных правовых актов для подключения к электрическим сетям электроустановок сценических площадок, торговых павильонов, передвижных торговых точек, демонстрационных рядов народных ремесел и т.д. предприятиям, организациям, творческим коллективам, принимающим участие в праздничных мероприятиях, необходимо:

1. Назначить лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию электроустановок объектов, задействованных в мероприятиях проведения  фестиваля - ярмарки.

2. Направить письмо – заявление на имя руководителя энергоснабжающей организации с просьбой выдать технические условия на электроснабжение с указанием места расположения объектов, планируемой точки подключения, присоединяемой мощности, времени работы. Заявления направляются в  Глусский район электрических сетей .

3. Проверить исправность подготовленных к подключению электроприемников (холодильников, печей СВЧ, софитов, оборудования сцен и др.), кабелей, удлинителей. Провести необходимые электрофизические измерения.

4. На каждом объекте:

- установить вводно-распределительный щиток с устройством защитного отключения (УЗО) с уставкой по току утечки не выше 30 мА и отключающим аппаратом на вводе, а также аппаратами защиты, соответствующими номинальному току нагрузки, по количеству отходящих групп (предусмотреть жесткое крепление распределительного щитка к конструкциям торгового павильона, сценической площадки и т.п.);

- иметь необходимое количество испытанных и технически исправных гибких кабелей с медными жилами и двойной изоляцией, удлинителей заводского изготовления в 3-х жильном (для однофазных электроприемников) или 5-ти жильном (для трехфазных электроприемников) исполнении требуемого по нагрузке сечения с розетками (со степенью защиты не ниже IP44) по количеству подключаемых электроприемников;

- иметь приспособления для подвеса кабелей и защиты их от механических повреждений.

5. Заключить договор электроснабжения с энергоснабжающей организацией (Глусского РЭС).

6. Для осмотра электроустановок и определения возможности их подключения к электрическим сетям представить следующую документацию по каждому подключаемому объекту в Глусскую районную энергогазинспекцию Бобруйского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области:

- технические условия от энергоснабжающей организации для подключения к электрическим сетям;

- акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон;

- выписку из приказа о назначении лица, ответственного за электрохозяйство с указанием группы по электробезопасности и даты присвоения (подтверждения) группы по электробезопасности (при себе иметь удостоверение по охране труда со вкладышем для электротехнического персонала);

- протоколы электрофизических измерений электроприемников, кабелей и удлинителей;

- проект электроснабжения (однолинейную схему электроснабжения, подписанную лицом, ответственным за электрохозяйство);

- заявку на вызов инспектора для осмотра электроустановок.

Дополнительно для изучения документации и осмотра электроустановок будет организовано дежурство инспекторов по энергетическому надзору непосредственно на площадке проведения праздничных мероприятий.

При выполнении вышеперечисленных требований и отсутствии замечаний по техническому состоянию государственным инспектором по энергетическому надзору будет составлен акт осмотра электроустановок с заключением о возможности их ввода в эксплуатацию, при наличии которого энергоснабжающая организация произведет подключение объектов к электрическим сетям в установленном порядке.

Примечание: Использование автономных источников питания для энергоснабжения временных объектов торговли и сценических площадок: Запрещается.

Справочная информация:

- Глусская районная энергогазинспекция Могилевского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области:

213879, Могилевская обл., г.п.Глуск, ул. Октябрьская 1а, 79, факс – 8(02230) 41-2-15.

Начальник: Герман Андрей Иванович, моб.тел. – 80447082995,80333191615.

Бобруйское межрайонное отделение филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области:

212800, г.Бобруйск, ул.Комсомольская 51а, ; тел./факс  8(0225) 721062.

Начальник: Марчук Валерий Иванович, моб.тел. – (8033) 3191612.

Зам.начальника: Семьянихина Елена Федоровна, моб.тел. – (8033) 3191613.

Глусский район электрических сетей филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго»:

21379, Могилевская обл., г.п.Глуск, ул.Калинковского 26; тел. 8(02230) 79612, 79447.

Начальник: Мышковец Сергей Никодимович, тел. – 8(02230) 79612.

Главный инженер: Бутевич Дмитрий  Валентинович, тел. – (8029) 3277112.

СБЫТ расчетный отдел

213879 Могилевская обл., г.п.Глуск, ул.Калинковского 26; тел. 8(02230) 79618.

Филиал Госэнергогазнадзора по Могилевской области

Глусская РЭГИ